## （別表１）被害想定
別表１
被害想定作成例（基本）
被害種類と考慮すべき態様 |  | 番号 | 被害想定 | 防火防災安全上の目標設定
（標準的な付与条件） |  |  | （被害の具体的事象）
１ 建物等の基本被害 |  | 1 | 建物構造の被害を一部確認 柱：１階ピロティの柱にひびが入り小被害あり。床：現状使用を継続する上での問題なし。 | 在館か建物外への避難の判断を○○分以内に下す。
・ 新耐震設計基準に適合の場合，建築構造の大きな被害
は考慮しなくてもよいものとする。 |  | 2 | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し，建物周囲にガラスが散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。
・ 耐震改修促進法の適用がある場合，その結果に基づき
構造体の被害を想定する。 |  | 3 | １階ロビー天井が落下する。照明器具も落下し破損する。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | 散乱物による負傷者を出さない。
|  | 4 | エレベーター最寄階到達後に停止。使用不可。閉じ込め事故が２件計４名発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。
２ 建築設備等被害
・ 「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位 |  | 5 | １・２階間のエスカレーターが停止する。この時間の利用者はいなかったため負傷者なし。 | 転倒による負傷者を出さない。
の損壊や機能停止を想定する。
・ 「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持 |  | 6 | 空調・換気設備の配管が折損する。停電も重なり使用不能になる。 | 冬場においては，エアコンの復旧をできるだけ早く行う。ストーブの準備をする。
が図られる場合を除き，何らかの機能停止が生ずること
を想定する。 |  | 7 | ボイラー燃料が移動し，停止する。一部重油燃料の漏洩はあったが，着火源はなく火災には至らなかった。 | 二次災害（火災）の発生防止
３ 避難施設等被害 |  | 8 | 従業員が階段室や非常口に殺到し，避難が円滑に進まない。 | 将棋倒しによる負傷者を出さない。
４ 消防用設備等 |  | 9 | スプリンクラーヘッドの損傷により不時散水する。 | 漏水被害を拡大させない。
５ 収容物等被害 |  | 10 | 書棚が転倒し室内が散乱する。 | 転倒・落下物による負傷者を出さない。
６ ライフライン等被害 |  | 11 | 交通網が寸断され，大量の帰宅困難者が発生 | 飲料水・食料の確保，生活環境を維持する。
７ 火災等の発生 |  | 12 | 駐車場の床に漏えいした少量のガソリンが着火した。 | 延焼拡大させない。
８ 人的被害 |  | 13 | あわてて屋外に出た従業員が落下物で負傷した。 | 負傷者の応急手当てを行う。
被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（基本例）
被害種類と考慮すべき態様 |  | 番号 | 対応行動の具体化
（標準的な付与条件） |  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項
１ 建物等の基本被害 |  | 1 | 応急判定士や建築技術者により，建物の損傷個所を目視・確認する。 | 耐震診断，耐震補強工事を行う。
・ 新耐震設計基準に適合の場合，建築構造の大きな被害
は考慮しなくてもよいものとする。 |  | 2 | 従業員や外部者を建物周辺へ近づけない。 | 立入禁止措置範囲の事前把握，庇の設置検討
・ 耐震改修促進法の適用がある場合，その結果に基づき
構造体の被害を想定する。 |  | 3 | 従業員を近づけない。破損ガラスの片付け清掃 | 天井・器具・機器の固定，振止め取付
|  | 4 | 非常用インターホンにより負傷有無の確認と状況説明を行う。消防隊・エレベーター会社への連絡 | エレベーター会社と復旧・救出フローの確認（誰がどのように行うか。）
２ 建築設備等被害
・ 「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位 |  | 5 | 使用禁止の措置を行う。「禁止」表示を行う。 | エスカレーター会社と非常時の運用ルールを事前に確認
の損壊や機能停止を想定する。
・ 「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持 |  | 6 | 配管工の手配と修理を行う。 | 設計・施工業者に配管の耐震性を確認
が図られる場合を除き，何らかの機能停止が生ずること
を想定する。 |  | 7 | 燃料の改修作業を行う。 | 可燃物や不要物を納置しない。防火区画の機能確認。
３ 避難施設等被害 |  | 8 | パニック防止の非常放送を行う。 | パニック防止放送の内容確認，放送の信頼性確保の検討
４ 消防用設備等 |  | 9 | 火災が発生していないことを確認し，制御弁を閉止する。 | 制御弁室の場所及び一系統の防護範囲を確認しておく。
５ 収容物等被害 |  | 10 | 書棚の下敷きになった人がいないかを確認する。 | 書棚の固定をしっかりとしておく。
６ ライフライン等被害 |  | 11 | 帰宅難民が寝泊まりできるようホールを開放。仮設トイレの設置，非常食・飲料水の配給 | 帰宅支援マップの配布，運動靴の常備
７ 火災等の発生 |  | 12 | 初期消火を行い，鎮火させる。 | 駐車場の定期清掃，泡消火設備の良好なメンテナンス
８ 人的被害 |  | 13 | 接地階（１階）に救護所を設置し，応急手当てを行う。 | 医療に関する技能を持つ人材・医療器具を確保しておく。緊急時の医療機関を確保しておく。

## （別表２）防火・防災委員会構成表
別表２
防火・防災管理委員会構成表
| 役 職 名 | 備 考
委 員 長 | 代表取締役社長 | 管理権原者
委 員 | ○○部長 | 防火･防災管理者
委 員 | ○○課長 | 地下１階地区隊長
委 員 | ○○課長 | １階地区隊長
委 員 | ○○課長 | ２階地区隊長
・・・（中略）・・・
委 員 | ○○課長 | ７階地区隊長

## （別表３）防火対象物実態把握表
防火対象物実態把握表（例）
（ 年 月 日現在）
[5 empty] | 管理権原者氏名 |  |  |  |  | { }
[5 empty] | 防火・防災管理者氏名 |  |  |  |  | { }
防火対象物の現状 | 項目 |  |  | 内容 |  | 項目 |  |  |  | 内容
| 所有形態 |  |  | 単独・共有・区分所有・ その他（ ） |  | 直通階段 |  |  |  | 屋内（ ）本 屋外（ ）本
| 建築年月日 |  |  | 年 月 日 |  | 建物内の事業所数
| 階層 |  |  | 地上 階， 地下 階 |  | 防災センター |  |  |  | 有 ・ 無
| 全体の用途 |  |  |  |  | 共同防火・ 防災管理 |  |  | 設置の対象 | 該 ・ 否
| 建物全体の面積 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 協議会の有無 | 有 ・ 無
| 建物全体の 収容人員 |  |  | 名 |  | 防火・防災管理 業務の一部委託 |  |  |  | 有 ・ 無
| 建物構造 |  |  | 耐火・準耐火・防火・木造 |  | その他
事業所の使用状況 | 使用年月日 |  |  | 年 月 日 |  | 当該事業所と建物 所有者との関係 （賃借形態） |  |  |  | 賃借・転借・単独・共有・ 区分所有（その他）
| 事業所の床面積 |  |  | ㎡ |  | 共同防火・ 防災管理 |  |  | 設置の対象 | 該 ・ 否
| 事業所の 使用階数 |  |  | 階 |  |  |  |  | 協議会の有無 | 有 ・ 無
| 事業所の用途 |  |  |  |  | 防火・防災の 一部委託状況 |  |  |  | 有 ・ 無
| 事業所の 収容人員 |  |  | 名（内・従業員 名）
危険物施設の状況 | 危険物施設等の |  |  |  |  | 建築設備の状況 |  | 非常用 |  | 該・否 設置数（ ）
| 区分・場所 | [6 empty] | エレベーター
| 品名 | [6 empty] | その他の |  | 該・否 設置数（ ）
エレベーター
[8 empty] | エスカレーター |  | 該・否 設置数（ ）
| 届出・許可 |  |  | 有 ・ 無
[8 empty] | 避難階段 |  | 該・否 設置数（ ）
消防用設備等の設置状況 | 消防設備 | 消火器 |  | 該 ・ 否 |  | 警報設備 |  | 自動火災 |  | 該 ・ 否
報知設備
|  | 屋内消火 |  | 該 ・ 否 |  |  |  | 放送設備 |  | 該 ・ 否
栓 設 備
|  | スプリンクラー 設 備 |  | 該 ・ 否 |  |  |  | ガス漏れ火災 |  | 該 ・ 否
警報設備
[6 empty] | 避難設備 |  | 誘導灯 |  | 該 ・ 否
|  | 泡消火 |  | 該 ・ 否
|  | 設 備 | [5 empty] | 避難器具 |  | 該 ・ 否
|  | 不活性 |  | 該 ・ 否
|  | ガス消火 |  |  |  | 消火活動上 | 必要な施設 | 排煙設備 |  | 該 ・ 否
設 備
|  | 粉 末 |  | 該 ・ 否 |  |  |  | 連結送水管 |  | 該 ・ 否
消火設備

## （別表４） 予防的活動のための組織編制表
別表４
予防的活動のための組織編成表
防火･防災管理者 | 防火･防災担当責任者 |  | 火元責任者
総務部長 | Ｂ１Ｆ | ○○課長 | Ａエリア | ○○
|  |  | Ｂエリア | ○○
|  |  | Ｃエリア | ○○
|  |  | Ｄエリア | ○○
| １Ｆ | ○○課長 | Ａエリア | ○○
|  |  | Ｂエリア | ○○
|  |  | Ｃエリア | ○○
|  |  | Ｄエリア | ○○
| ２Ｆ | ○○課長 | Ａエリア | ○○
|  |  | Ｂエリア | ○○
|  |  | Ｃエリア | ○○
|  |  | Ｄエリア | ○○
・・・中略・・・
| ７Ｆ | ○○課長 | Ａエリア | ○○
|  |  | Ｂエリア | ○○
|  |  | Ｃエリア | ○○
|  |  | Ｄエリア | ○○

## （別表５）自主点検、検査を実施するための組織編成表
別表５
自主点検・検査のための組織編成表
種 別 | 実 施 区 分 | 点 検 ・ 検 査 員
自 主 検 査 | 建 物 （ 構 造 等 ） | 施設課
| 防 火 ・ 避 難 施 設 （消防用設備等・特殊消防用設備等） | 施設課
| 収 容 物 | 各火元責任者
| 火 気 設 備 器 具 | 各火元責任者
| 電 気 設 備 | 電気主任技術者 施設課
| 危 険 物 施 設 | 危険物取扱者 施設課

## （別表６）自主検査チェック表（定期）
防火対象物等自主検査チェック表（定期） | [6 empty] | 別表６
実施項目 |  |  | 確認箇所 |  |  |  | 検査結果
建 物 関 係 | ⑴ 基礎部 |  | 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。
| ⑵ 柱・はり・壁・床 |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
| ⑶ 天井 |  | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。
| ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス |  | ガラス等の落下又は枠自体のはずれのあそれのある腐食・緩み・著しい変形等がないか。
| ⑸ 外壁（貼石・モルタル・塗 |  | 貼石・モルタル等の仕上材に，はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等
| 壁等）・ひさし・パラペット |  | が生じていないか。
| ⑹ 屋外階段 |  | 各構成部材及びその結合部に，緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。
| ⑺ 手すり |  | 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きがないか。
| ⑻ 消防隊非常用進入口 |  | 表示されているか。また，進入障害はないか。
防 火 設 備 | ⑴ 外壁の構造及び開口部等 |  | ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。
② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害
となる物品等を置いていないか。
③ 防火戸は円滑に開閉できるか。
| ⑵ 防火区画 |  | ① 防火区画を構成する壁，天井に破損がないか。
② 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。
〔確認要領〕
・ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。
・ 煙感知器連動閉鎖式は，防火戸を止めているマグネット等を手動により外し
自動的に閉鎖するのを確認する。
③ 防火シャッターのスイッチを作動させ，防火シャッターが最後まで降下するか。
④ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で，隙間が生じていないか。
⑤ 防火ダンパーの作動状況は良いか。
避 難 施 設 | ⑴ 廊下・階段 |  | ① 有効幅員が確保されているか。
② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。
| ⑵ 階段 |  | ① 手すりの取付部の緩みと手すり部分の破損がないか。
② 階段室の内装は不燃材料になっているか。
③ 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。
④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。
| ⑶ 避難階の避難口（出入口） |  | ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。
② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。
③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。
火気設備器具 | ⑴ 厨房設備（大型レンジ，フ |  | ① 可燃物品からの保有距離は適正か。
| ライヤー等），ガスコンロ， |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
| 湯沸器 |  | ③ ガス配管は亀裂，老化，損傷していないか。
④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。
⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。また，ダクトは清掃されているか。
⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
| ⑵ ガスストーブ， |  | ① 自動消火装置は適正に機能するか。
| 石油ストーブ |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。
電気設備 | ⑴ 変電設備 |  | ① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。
② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。
③ 変電設備に異音，過熱はないか。
| ⑵ 電気器具 |  | ① タコ足の接続を行っていないか。
② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
危険物施設 | ⑴ 少量危険物貯蔵取扱所 |  | ① 標識は掲げられているか。
② 掲示板（類別・数量等）には，正しく記載されているか。
③ 換気設備は適正に機能しているか。
④ 容器の転倒，落下防止措置はあるか。
⑤ 整理清掃状況は適正か。
⑥ 危険物の漏れ，あふれ，飛散はないか。
⑦ 屋内タンク，地下タンクの場合に，通気管のメッシュに亀裂等はないか。
| ⑵ 指定可燃物貯蔵取扱所 |  | ① 標識は掲げられているか。
② 掲示板（類別・数量等）には，正しく記載されているか。
③ 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。
④ 整理整頓（集積）の状況は良いか。
検査実施者氏名 |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認
構造関係 |  | 年 月 日 |  | 火気設備器具 | 年 月 日
防火関係 |  | 年 月 日 |  | 電気設備 | 年 月 日
避難関係 |  | 年 月 日 |  | 危険物施設 | 年 月 日
（備考） 不備・欠陥かある場合は，直ちに防火管理者に報告します。
（凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修

## （別表７）消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表
消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表 |  |  | 別表７
実施設備 | 確認箇所 |  | 点検結果
消火器 | ⑴ 設置場所に置いてあるか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 消火薬剤の漏れ，変形，損傷，腐食等がないか。
⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
⑷ ホースに変形，損傷，老化等がなく，内部に詰まりがないか。
⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。
屋内消火栓設備 | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。
泡消火設備（移動式） | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。
（ 年 月 日実施） | ⑶ ホース，ノズルが接続され，変形，損傷はないか。表示灯は点灯しているか。
スプリンクラー設備 | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など）
（ 年 月 日実施） | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。
⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。
⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ，変形はないか。
⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。
水噴霧消火設備 | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など）
（ 年 月 日実施） | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。
⑶ 管，管継手に漏れ，変形はないか。
泡消火設備（固定式） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。
⑶ 泡のヘッドにつまり，変形はないか。
不活性ガス消火設備 | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称，取扱方法，保安上の注意事項等が明確に表示されて
いるか。（手動式起動装置）
ハロゲン化物消火設備 | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」
「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。
粉末消火設備 | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形，損傷，つぶれなどはないか。
（ 年 月 日実施） | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。
屋外消火栓設備 | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 消火栓扉の表面には，「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。
⑶ ホース，ノズルに変形，損傷はないか。
動力消防ポンプ設備 | ⑴ 常置場所の周囲に，使用の障害となるような物がないか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 車台，ボディー等に割れ，曲がり及びボルトの緩みがないか。
⑶ 管そう，ノズル，ストレーナー等に変形，損傷がないか。
自動火災報知設備 | ⑴ 表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。
⑶ 用途変更，間仕切り変更による未警戒部分がないか。
⑷ 感知器の破損，変形，脱落はないか。
ガス漏れ火災警報設備 | ⑴ 表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。
⑶ 用途変更，間仕切り変更，ガス燃焼機器の設置場所の変更等による末警戒部分がないか。
⑷ ガス漏れ検知器に変形，損傷，腐食等がないか。
漏電火災警報器 | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 受信機の外形に変形，損傷，腐食等がなく，油煙，ホコリ，錆等で固着していないか。
非常ベル | ⑴ 表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 操作上障害となる物がないか。
⑶ 押しボタンの保護板に破損，変形，損傷，脱落等がないか。
放送設備 | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 試験的に放送設備により，放送ができるかどうか確認する。
避難器具 | ⑴ 避難に際し，容易に接近できるか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ，避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。
⑶ 開口部付近に書棚，展示台等が置かれ，開口部をふさいでいないか。
⑷ 降下する際に障害となるものがなく，必要な広さが確保されているか。
⑸ 標識に変形，脱落，汚損がないか。
誘導灯 | ⑴ 改装等により，設置位置が不適正になっていないか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 誘導灯の周囲には，間仕切り，衝立､ロッカー等があって，視認障害となっていないか。
⑶ 外箱及び表示面は，変形，損傷，脱落，汚損等がなく，かつ適正な取り付け状態であるか。
⑷ 不点灯，ちらつき等がないか。
消防用水 | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。
⑶ 地下式の防火水槽，池等は，水量が著しく減少していないか。
連結散水設備 | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障がないか。また，送水活動に障害となるものがない
か。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。
⑶ 散水ヘッドの各部に変形，損傷等がないか。
⑷ 散水ヘッドの周囲には，散水を妨げる広告物，棚等の障害物がないか。
連結送水管 | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障がないか。また，送水活動に障害となるものがない
か。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。
⑶ 放水口の周囲には，ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。
⑷ 放水口を格納する箱は変形，損傷，腐食等がなく，扉の開閉に異常がないか。
⑸ 表示灯は点灯しているか。
非常コンセント設備 | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | ⑵ 保護箱は変形，損傷，腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。
検査実施者氏名 |  | 防火・防災管理者確認

## （別表８）休日夜間等の防火防災管理体制
別表８
休日・夜間等の防火・防災管理体制
１ 休日の指揮体制
火気・施錠管理
|  | 防災センター勤務員 |  | 通報連絡担当
（ 名）
消火担当
防災センター責任者
消火担当
消防・防災設備要員
| 防災センター | （ 名） |  | 安全防護担当
宿日直責任者
※ 休日出勤者も，火気管理，施錠管理及び
自衛消防活動を行うものとする。
２ 夜間の指揮体制
火気・施錠管理
|  | 防災センター勤務員 |  | 通報連絡担当
（ 名）
消火担当
防災センター責任者
消火担当
消防・防災設備要員
|  | （ 名） |  | 安全防護担当
防災センター
宿日直責任者
|  | 駐車場要員 |  | 消火担当
（ 名）
※ 夜間の残業者も，火気管理，施錠管理及び
自衛消防活動を行うものとする。

## （別表９）非常用物品等の一覧
別表９
非常用物品等の一覧
管理者 ○○課長
分類 | 内容 | 実数
飲料水 | ミネラルウオーター（0.5㍑）
飲料水 | ミネラルウオーター（1.5㍑）
食料 | 乾パン
食料 | クラッカー
食料 | 粥
食料 | 缶入りソフトパン
食料 | 缶詰
その他 | 災害用食器セット
保健 | 災害多人数用救急箱
保健 | 簡易トイレ
保健 | 除菌用アルコールティッシュ
保健 | フィルターマスク
保健 | 生理用品
その他 | パックタオル
その他 | パック毛布
その他 | 防水ライト
その他 | 救助ロープ
その他 | 防水エコシート
その他 | 非常用持出し袋
原則として，従業員100人の３日分を想定する。
※ ただし水に関しては，記載の飲料水の他に，基本的に通常の給水設備が使用可能
（タンク内に水がある限り。）であること。ビル管理会社が数日分を備蓄しているものと
想定すること。
※ 災害多人数用救急箱は，１箱で50人分とする。

## （別表10-１）自衛消防隊編成表
別表10-１
自衛消防隊の編成と任務（編成表）
自衛消防組織編成表 （ 時間帯○○時○○分～○○時○○分)
| ＜本部隊＞ |  |  | ＜地区隊＞
| 統括管理者 |  |  | △△△△地区隊
|  |  |  | 地区隊長 ○○課長 |  | 地区隊長 ○○課長 |  | 地区隊長 ○○課長
統括管理者の代行者兼副隊長
管理権原者 |  |  |  |  | 通報連絡（情報）班（○名） |  | 通報連絡（情報）班（○名） |  | 通報連絡（情報）班（○名）
[5 empty] | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長
|  |  | 指揮班・通報連絡（情報）班 |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他
（○名）
|  |  | 班長 ○○○係長 |  | 初期消火班 （○名） |  | 初期消火班 （○名） |  | 初期消火班 （○名）
|  |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長
[5 empty] | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他
初期消火班 （○名）
|  |  | 班長 ○○○係長 |  | 避難誘導班 （○名） |  | 避難誘導班 （○名） |  | 避難誘導班 （○名）
|  |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長
[5 empty] | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他
避難誘導班 （○名）
|  |  | 班長 ○○○係長 |  | 安全防護班 （○名） |  | 安全防護班 （○名） |  | 安全防護班 （○名）
|  |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長
[5 empty] | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他
安全防護班 （○名）
|  |  | 班長 ○○○係長 |  | 応急救護班 （○名） |  | 応急救護班 （○名） |  | 応急救護班 （○名）
|  |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長 |  | 班長 ○○○係長
[5 empty] | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他 |  | 班員 ○○○係 他
応急救護班 （○名）
班長 ○○○係長
班員 ○○○係 他
※ 各班は，任務を適切に行うため，おおむね２人以上の要員を置かなければならない。ただし，被害想定，訓練の検証結果により増減することができる。

## （別表10-２）自衛消防隊任務
別表10-２
自衛消防組織の編成と任務（任務表）
１ 本部隊の任務
| 班 |  | 任務
| 指揮班・ 通報連絡（情報）班 |  | １ 自衛消防活動の指揮統制，状況の把握，情報内容の記録
２ 消防機関への情報や資料の提供，消防機関の本部との連絡
３ 在館者に対する指示
４ 関係機関や関係者への連絡
５ 消防用設備等・特殊消防用設備等の操作運用
６ 避難状況の把握
７ 地区隊への指揮や指示
８ その他必要な事項
| 初期消火班 |  | １ 出火階に直行し，屋内消火栓による消火作業
２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導
３ 消防隊との連携及び補佐
| 避難誘導班 |  | １ 出火階及び上層階に直行し，避難開始の指示命令の伝達
２ 非常口の開放及び開放の確認
３ 避難上障害となる物品の除去
４ 未避難者，要救助者の確認及び本部への報告
５ ロープ等による警戒区域の設定
| 安全防護班 |  | １ 火災発生地区へ直行し，防火シャッター，防火戸，防火ダンパー等の閉鎖
２ 非常電源の確保，ボイラー等危険物施設の供給運転停止
３ エレベーター，エスカレーターの非常時の措置
| 応急救護班 |  | １ 応急救護所の設置
２ 負傷者の応急措置
３ 救急隊との連携，情報の提供
２ 地区隊の任務
| 班 |  | 任務
| 通報連絡（情報）班 |  | 防災センターへの通報及び隣接各室への連絡
| 初期消火班 |  | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導
| 避難誘導班 |  | 出火時における避難者の誘導
| 安全防護班 |  | 水損防止，電気，ガス等の安全措置及び防火戸，防火シャッターの操作
| 応急救護班 |  | 負傷者に対する応急措置

## （別表１１）装備品リスト
別表１１
自衛消防組織装備品リスト作成例
任務別 | 品 名
| 用意すべき資機材 |  | ○× | 用意が推奨される資機材 |  | ○×
指 揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  |  | 携帯用拡声器
| 建物図面（平面図・配管図・電気設備図等） |  |  | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗）
| 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  |  | 照明器具（懐中電灯・灯光器等）
情報伝達機器（トランシーバー等）
通報連絡 | 非常通報連絡先一覧表 |  |  | 携帯用拡声器
情報伝達機器（トランシーバー等）
初期消火 | 防火衣又は作業衣 |  |  | 可搬消防ポンプ
| 消火器具 |  |  | 破壊器具（とび口等）
防水シート
避難誘導 | マスターキー |  |  | ロープ
| 切断器具（ドアチェーン等切断用） |  |  | 誘導の標識（案内旗等）
名簿（従業員・宿泊者・入院者等）
携帯用拡声器
照明器具（懐中電灯等）
安全防護 | キー，手動ハンドル（防火シャッター，エレベーター， |  |  | エンジンカッター
非常ドア等）
| 救助器具（ロープ，バール，ジャッキ等） |  |  | 油圧式救助器具セット
建物図面（平面図・配管図・電気設備図等）
応急救護 | 応急医薬品 |  |  | 応急救護所設置資機材（テント，ベット等）
| 担架 |  |  | 受傷者記録用紙
車イス
自動体外式除細動器（AED）
搬 出 | 非常用搬出品リスト（契約書類，台帳，PC，電子記録等） |  |  | 防水シート
保管標識
その他 | 災害用活動服，ヘルメット，運動靴，手袋，警笛 |  |  | 携帯用発電機
※ 資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。
※ 備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は，分散して保管します。
※ 食料（缶詰，乾パン等） ：必要日数×必要人数分
※ 飲料水（目安 １日／３リットル） ：必要日数×必要人数分

## （別表１２）関係機関一覧
別表12
関係機関一覧
機関名称 | 電話番号 | 連絡結果
○○警察署 | ○○－○○○○
○○消防署 | ○○－○○○○
○○水道課 | ○○－○○○○
○○電力○○営業所 | ○○－○○○○
○○プロパン | ○○－○○○○
○○給油取扱所 | ○○－○○○○

## （別図）避難判断基準
別図
避難判断基準
館内放送
倒壊危険 |  | その他の危険 | 周辺の危険 | 階避難の必要性
全体に危険 が及ぶか
全館一斉避難 |  | 全館逐次避難 |  | 通常階避難
地震発生
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
YES
重要な構造の破壊等
強い余震の危険複数回同時出火危険物・ガスの漏出等
防火区画・設備の損傷等
情報の逐次提供
被災状況等から階の優先度を判断
予期しない一斉避難行動等のパニック的行動の抑制等
周辺の都市火災の発生等
火災の発生
室内散乱等による負傷の危険等
情報の逐次提供必要階への避難情報の連絡